UNIVOLT 52, N 53

| POPIS UNIVOLT 52 a UNIVOLT N 53 jsou vysokorafinované, nízkoviskózní izolační oleje, které vzhledem ke svým vynikajícím dielektrickým vlastnostem jsou používány v celé řadě elektrických strojů a zařízení. Jsou pro ně charakteristické následující vlastnosti: - Chladící schopnost - Zásluhou nízké viskozity mají tyto izolační oleje velmi vysokou chladící schopnost. - Tekutost za chladu - Izolační oleje UNIVOLT 52 a N 53 jsou dobře tekuté za chladu, takže i při nízkých vnějších teplotách dobře odvádějí teplo. Tato vlastnost má při použití v transformátorech zvlášť velký význam a je proto zlepšená speciálními přísadami. Příznivé nízkoteplotní vlastnosti vlastnosti produktů mají pozitivní vliv na: - - Možnost velmi rychlého - zprovoznění elektrického zařízení i při velmi nízkých venkovních teplotách. - - Minimalizace pravděpodobnosti - poškození stupňových spínačů, - ke kterému dochází v případě - zvýšené viskozity oleje - prodloužením spínacích časů. - Nízký dielektrický ztrátový činitel - Izolační oleje UNIVOLT 52 a N53 se vyznačují velmi nízkým dielektrickým ztrátovým činitelem (tan ), který pak charakterizuje nepatrný vznik tepla v dielektriku elektrických zařízení. - Izolační schopnost - Průrazné napětí požadované dle DIN 57 370, část 1/VDE 0370, | - část 1 je pro uvedené produkty splněné s velkou rezervou. - Plynopevnost - UNIVOLT 52 a N 53 jsou m.j. vhodné pro použití v zařízeních, které vyžadují plynopevné izolační oleje. Plyny vznikající účinkem silného elektrického pole jsou v olejích vázány chemickými reakcemi. - Odolnost vůči stárnutí - Oba oleje se vyznačují vysokou odolností proti stárnutí, takže jejich bezpečná funkce v elektrických zařízeních zůstává zachována řadu let. - UNIVOLT N 53 obsahuje jako přídavek k látkám zpomalujícím stárnutí ještě 0,3% fenolického inhibitoru oxidace (2,6-di-terc.butyl parakresol), takže je zvláště vhodný pro dlouhodobé použití v tepelně velmi namáhaných elektrických zařízeních. - UNIVOLT 52 a N 53 jsou značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou používané v řadě zemí celého světa. - POUŽITÍ - UNIVOLT 52 a N 53 jsou používané mimo jiné v transformátorech, měřících měničích,usměrňovačích, kondenzátorech a elektrických spínačích. - Kvalitativní standarty: - UNIVOLT 52 a N 53 odpovídají normě IEC Publication 296, třída II, resp. třída II A: („Specifikace pro nepoužité (nové) minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače“). |
| --- | --- |

| - Technické parametry - Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | - Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - UNIVOLT |  | - 52 | - N 53 |  |
| - Kinematická viskozita - při 20 °C - při -30 °C | - mm2/s - mm2/s | - 15,2 - 325 |  | - DIN 51 562, část 1 |
| - Hustota - při 15 °C - při 20 °C | - kg/m3 | - 852 - 849 |  | - DIN 51 757 |
| - Bod tuhnutí | - °C | - -48 |  | - DIN ISO 3016 |
| - Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | - °C | - 150 |  | - DIN ISO 2592 |
| - Číslo kyselosti | - mg KOH/g | - <0,03 |  | - DIN 51 558, č. 1 |
| - Zkouška na korozívní sílu |  | - Nepřítomna |  | - DIN 51 353 |
| - Dielektrický ztrátový činitel při 90oC | - tan  | - 0,002 |  | - DIN 57 370, č. 1 - VDE 0370, č.1 |
| - Průrazné napětí - (po filtraci a vysušení) | - kV | - >50 |  | - DIN 57 370, č.1 - VDE 0370, č.1 |
| - Odolnost proti stárnutí podle Baadera (28 dní/110oC) - Číslo zmýdelnění - Obsah kalů - Dielektr. ztrát. činitel při 90oC | - mg KOH/g - % hm | - - - - - - | - 0,25 - 0,02 - 0,05 | - DIN 51 554, - část 1 a 2 |
| - Oxidační stálost (164 h/100 oC) - Neutralizační číslo - Obsah kalů | - mg KOH/g - % hm | - 0,13 - 0,13 | - - - - | - IEC 74 |
| - Stárnutí indukční perioda | - hod | - - | - 120 | - IEC 474 |
| - Plynopevnost - pod vodíkem - pod dusíkem | - mm3/min - ml | - - 10 - -0,5 |  | - IEC 628, p. A - IEC 628, p. B |

- Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

- -Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.