UNIVOLT N 536

| POPIS UNIVOLT N 536 je vysoce rafinovaný, nízkoviskózní izolační olej, který je vzhledem ke své životnosti a vynikajícím dielektrickým vlastnostem používán v celé řadě elektrických strojů a zařízení. Jsou pro něj charakteristické následující vlastnosti: - Chladící schopnost - Chladící schopnost tohoto izolačního oleje je velmi vysoká díky jeho malé viskozitě za nízkých teplot. - Tekutost za chladu - Izolační olej UNIVOLT N 536 vykazuje dobrou tekutost za chladu, takže i při nízkých vnějších teplotách dobře odvádí teplo. Tato vlastnost má při použití v transformátorech zvlášť velký význam a je proto zlepšená speciálními přísadami. Příznivé nízkoteplotní vlastnosti vlastnosti produktů mají pozitivní vliv na: - - Možnost velmi rychlého zprovoznění elektrického zařízení i při velmi nízkých venkovních teplotách. - - Minimalizace pravděpodobnosti poškození stupňových spínačů, ke kterému dochází v případě zvýšené viskozity oleje prodloužením spínacích časů. - Nízký dielektrický ztrátový činitel - Izolační olej UNIVOLT N 536 se vyznačuje velmi nízkým dielektrickým ztrátovým činitelem (tan ), takže v dielektriku elektrických zařízení vzniká jen nepatrné množství tepla. - Izolační schopnost - Průrazné napětí požadované dle DIN 57 370, část 1/VDE 0370, | - část 1 je pro uvedené produkty splněné s velkou rezervou. - Plynopevnost - UNIVOLT N 536 je m.j. vhodný pro použití v zařízeních, které vyžadují plynopevné izolační oleje. Plyny vznikající účinkem silného elektrického pole jsou v oleji vázány chemickými reakcemi. - Odolnost vůči stárnutí - Zvláště významnou vlastností tohoto oleje je vysoká odolnost proti stárnutí, takže bezpečná funkce oleje v elektrických zařízeních zůstává zachována řadu let. - Olej obsahuje fenolický inhibitor oxidace (2,6-di-terc.butyl parakresol). UNIVOLT N 536 obsahuje 0,55% této látky zpomalující stárnutí oleje, takže je zvláště vhodný pro dlouhodobé použití v tepelně velmi namáhaných elektrických zařízeních. - UNIVOLT N 536 je značkový produkt mezinárodní organizace ESSO a je používán v řadě zemí celého světa. - POUŽITÍ - UNIVOLT N 536 je používán mimo jiné v transformátorech, měřících měničích, usměrňovačích, kondenzátorech a elektrických spínačích. - Kvalitativní standarty: - UNIVOLT N 536 odpovídá normě IEC Publication 296, třída I a II A: („Specifikace pro nepoužité (nové) minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače“), - normě BS 148, třída I a II A - ASTM D 3487 |
| --- | --- |

| - Technické parametry - Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 | - Jednotka | - UNIVOLT N 536 | - Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| - Barva ASTM |  | - 0,5 | - ISO 2049 |
| - Kinematická viskozita - při 40 °C - při 20 °C - při -30 °C | - mm2/s - mm2/s - mm2/s | - 7,6 - 14,9 - 315 | - ISO 3104 |
| - Hustota při 15 °C - při 20 °C | - kg/m3 | - 851 - 848 | - DIN 51 757 - (ASTM D4052) |
| - Měrná tepelná kapacita při 50°C | - kcal/kg.K | - 0,480 |  |
| - Tepelná vodivost při 50°C | - W/m.K | - 0,134 |  |
| - Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | - °C | - 156 | - ISO 2592 |
| - Bod vzplanutí P.M. | - °C | - 145 | - ISO 2719 |
| - Bod hoření | - °C | - 190 | - ISO2592 |
| - Anilinový bod | - °C | - 88 | - ISO 2977 |
| - Bod tuhnutí | - °C | - -48 | - ISO 3016 |
| - Číslo kyselosti | - mg KOH/g | - <0,03 | - IEC 296 |
| - Aromaticky vázaný uhlík CA - Parafinicky vázaný uhlík CP - Naftenicky vázaný uhlík CN | - % | - 11 - 60 - 29 | - IEC 590 |
| - Zkouška na korozívní sílu |  | - Nepřítomna | - ISO 5662 |
| - Průrazné napětí při doručení: - po filtraci a vysušení : | - kV - kV | - >30 - >70 | - IEC 156 |
| - Dielektrický ztrátový činitel při 90oC | - tan  | - 0,0030 | - IEC 247 |
| - Inhibitor oxidace | - % | - 0,55 | - IEC 666 |
| - Destilační rozmezí (atm. tlak) | - °C | - 280 - 400 | - ASTM D 2887 |
| - Stárnutí při 120°C - Indukční perioda | - hod | - 400 | - IEC 1125B |
| - Oxidační stálost při 120°C : - Doba zkoušky - Číslo kyselosti - Obsah kalů | - hod. - mg KOH/g - % hm | - 332 - 0,1 - 0,03 | - IEC 1125C |
| - Plynopevnost - pod vodíkem - pod dusíkem | - mm3/min - ml | - - 8 - - 0,5 | - IEC 628, p. A - IEC 628, p. B |

- Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

- -Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.