MZK MOTORENOEL LD 30

SAE 30

| POPIS MZK MOTORENOEL LD 30 je jednorozsahový motorový olej pro krátkodobý provoz s možností i delšího provozu. Má vynikající ochranu proti korozi a používá se pro vnitřní konzervaci naftových motorů. Na základě jeho zvláštních výkonnostních znaků se výborně hodí pro nasazení v záložních agregátech pro výrobu elektrického proudu. | POUŽITÍ MZK MOTORENOEL LD 30 je schválen dle specifikace MTU - MTL 5044 olej typu 1, jako olej pro krátkodobý provoz s možností i delšího provozu a s vysokým stupněm ochrany proti korozi pro naftové motory MTU (s intervalem výměny 3 roky) |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MZK MOTORENOEL LD 30 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 94 11,2 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 105 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 893 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland o.k.) | °C | 233 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -24 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 1,43 | DIN 51 575 |
| Korozní test-zkouška ponořením HBr | st. kor. | 0 | DIN 51 357 |
| test ponořením do mořské vody | st. kor. | 0 | DIN 51 538 |
| test působením kondenz. vody - proměnné klima | st. kor. | 0 | DIN 50 017 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | < 50/0 < 100/0 < 50/0 | DIN 51 566 |
| Viskozitní třída | SAE | 30 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.