UNIVOLT N 53, N 536

| POPIS UNIVOLT N 53 a UNIVOLT N 536 jsou vysoce rafinované, nízkoviskózní izolační oleje, které vzhledem ke svým vynikajícím dielektrickým vlastnostem jsou používány v celé řadě elektrických strojů a zařízení. Jsou pro ně charakteristické následující vlastnosti: - Chladící schopnost - Zásluhou nízké viskozity mají tyto izolační oleje velmi vysokou chladící schopnost. - Tekutost za chladu - Izolační oleje UNIVOLT N53 a N536 jsou dobře tekuté za chladu, takže i při nízkých vnějších teplotách dobře odvádějí teplo. Tato vlastnost má při použití v transformátorech zvlášť velký význam a je proto zlepšená speciálními přísadami. Příznivé nízkoteplotní vlastnosti vlastnosti produktů mají pozitivní vliv na: - - Možnost velmi rychlého zprovoznění elektrického zařízení i při velmi nízkých venkovních teplotách. - - Minimalizace pravděpodobnosti poškození stupňových spínačů, ke kterému dochází v případě zvýšené viskozity oleje prodloužením spínacích časů. - Nízký dielektrický ztrátový činitel - Izolační oleje UNIVOLT N53 a N536 se vyznačují velmi nízkým dielektrickým ztrátovým činitelem (tan ), který pak charakterizuje nepatrný vznik tepla v dielektriku elektrických zařízení. - Izolační schopnost - Průrazné napětí požadované dle DIN 57 370, část 1/VDE 0370, | - část 1 je pro uvedené produkty splněné s velkou rezervou. - Plynopevnost - UNIVOLT N 53 a N 536 jsou m.j. vhodné pro použití v zařízeních, které vyžadují plynopevné izolační oleje. Plyny vznikající účinkem silného elektrického pole jsou v olejích vázány chemickými reakcemi. - Odolnost vůči stárnutí - Oba oleje se vyznačují vysokou odolností proti stárnutí, takže jejich bezpečná funkce v elektrických zařízeních zůstává zachována řadu let. - Oba oleje obsahují fenolický inhibitor oxidace (2,6-di-terc.butyl parakresol). UNIVOLT N 53 obsahuje 0,3% a UNIVOLT N 536 obsahuje 0,55% této látky zpomalující stárnutí oleje, takže jsou zvláště vhodné pro dlouhodobé použití v tepelně velmi namáhaných elektrických zařízeních. - UNIVOLT N 53 a N 536 jsou značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou používané v řadě zemí celého světa. - POUŽITÍ - UNIVOLT N 53 a N 536 jsou používané mimo jiné v transformátorech, měřících měničích,usměrňovačích, kondenzátorech a elektrických spínačích. - Kvalitativní standarty: - UNIVOLT N 53 a N 536 odpovídají normě IEC Publication 296, třída I a II A: („Specifikace pro nepoužité (nové) minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače“), - normě BS 148, třída I a II A - ASTM D 3487 |
| --- | --- |

| - Technické parametry - Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | - Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - UNIVOLT |  | - N 53 |  | - N 536 |  |
| - Kinematická viskozita - při 40 °C - při 20 °C - při -30 °C | - mm2/s - mm2/s - mm2/s | - 7,6 - 14,9 - 315 |  |  | - ISO 3104 |
| - Hustota - při 15 °C - při 20 °C | - kg/m3 | - 851 - 848 |  |  | - DIN 51 757 - (ASTM D4052) |
| - Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | - °C | - 156 |  |  | - DIN ISO 2592 |
| - Číslo kyselosti | - mg KOH/g | - <0,03 |  |  | - IEC 296 |
| - Aromaticky vázaný uhlík CA | - % | - 11 |  |  | - IEC 590 |
| - Zkouška na korozívní sílu |  | - Nepřítomna |  |  | - ISO 5662 |
| - Průrazné napětí při doručení: - po filtraci a vysušení : | - kV - kV | - >30 - >70 |  |  | - IEC 156 |
| - Dielektrický ztrátový činitel při 90oC | - tan  | - 0,0015 | - 0,0030 |  | - IEC 247 |
| - Inhibitor oxidace | - % | - 0,30 |  | - 0,55 | - IEC 666 |
| - Odolnost proti stárnutí podle Baadera (28 dní/110oC) - Číslo zmýdelnění - Obsah kalů - Dielektr. ztrát. činitel při 90oC | - mg KOH/g - % hm | - -0,25 - -0,02 - -0,05 |  |  | - DIN 51 554, - část 1 a 2 |
| - Oxidační stálost : - Doba zkoušky - Neutralizační číslo - Obsah kalů | - hod. - mg KOH/g - % hm | - 164 - 0,15 - 0,01 |  | - 332 - 0,10 - 0,03 | - IEC 1125C |
| - Stárnutí indukční perioda | - hod | - 120 |  | - 400 | - IEC 1125B |
| - Plynopevnost - pod vodíkem - pod dusíkem | - mm3/min - ml | - - 8 - 0,5 |  |  | - IEC 628, p. A - IEC 628, p. B |

- Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

- -Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.